询 价 文 件

项目名称：盐城市中医院消防维保单位采购

盐城市中医院

2018年07月24日

第一部分   询 价 公 告

根据医院工作安排，经院部研究决定，就盐城市中医院消防维保单位采购项目进行询价采购，诚邀符合相关资格条件的报价人(供应商)前来报价。

一、项目名称：盐城市中医院消防维保单位采购

二、项目预算： 8万元

三、报价人资格条件：

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（提供原件备查）

2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）其他资格要求：

1、投标人须取得江苏省公安厅消防局核发的“建筑消防设施维修保养”资质证书，需取得企业安全生产许可证，需通过ISO9001质量管理体系认证，投标时提供资质证书复印件；（提供原件备查）

2、投标人拟派驻盐城市中医院的维保人员须为投标单位的正式员工（不少于3人，中标后一年内不得变更，否则按骗取中标处理），且至少1人取得中级技能等级以上建（构）筑物消防员职业资格证书，其余人员均须取得初级技能等级以上建（构）筑物消防员职业资格证书，投标时提供资质证书、2017 年7月--2018 年6月连续在本单位向投标人所在地劳动保险部门交纳的养老保险证明原件(如提供的是养老保险手册，须附有效期内的缴费清单；如提供的是劳动保险部门证明，须有名单并注明缴费起止期间)及与本单位签订的劳动合同原件。（提供原件）

3、投标人工作场所要求：在大市区有建筑面积不低于300平米的办公场所（附房产证明或租房合同，提供原件）；

4、投标人至少正在从事不少于3项设有自动消防设施的单体建筑面积30000平方米以上的消防设施维护保养活动，其中至少有一项是办公建筑类，投标时提供合同复印件等相关证明材料。（提供合同文本原件）

注：以上资质条件在投标文件中提供装订成册的证书及相关材料复印件，证书及相关材料原件请单独封存随同投标文件一起提交。否则，作废标处理。

四、询价文件发放（获取）

发放时间：自采购公告发布之日起到报价截止时间止。如确定参加报价，请如实填写参与报价确认函,并按要求传真回复确认，传真：0515-88323229。如供应商未按上述要求办理，将自行承担所产生的风险。有关本次询价的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城市中医院网站”发布的更正公告信息。

发放地点：盐城市中医院保卫科

发放方式：网上下载，网址：http://www.ycszyy.net

五、报价截止时间及要求：报价人请于2018年8月 7 日 15：00 前将报价文件装订密封加盖公章后，送至盐城市门诊楼6楼西会议室（盐城市人民北路53号六楼）。

六、投标保证金

本次采购投标保证金金额为：陆仟元人民币。未中标单位退还保证金，中标单位在结算中扣除。

七、招标人及其他情况

招标人名称：盐城市中医院

地址：江苏省盐城市亭湖区人民北路53号

采购联系人：程军   电话：0515-68990123

地 址：盐城市人民北路53号

盐城市中医院

2018年07月24日

第二部分  报价人须知

一、报价人一旦下载或领取了本询价文件并决定参加报价，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本询价文件有疑问的，可在2018年08月 06 日17时前向我院提出，对于不影响公平竞争的问题我院将作出答复。

三、报价要求：报价人须按询价文件的要求进行响应，报价文件一式三份，即正本一份，副本二份，（中标供应商须提供投标文件电子档一份）。不论报价人中标与否，报价文件均不退回。报价文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明和报价人营业执照等。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。我院会同有关人员将对各报价报价情况进行评审，确定采购中标意向单位。

四、成交供应商的确定：询价评标小组将对响应的报价文件进行评审和比较。在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，报价最低，确定成交供应商。评标小组在评审中可要求供应商对其报价文件作出必要的澄清和确认。评标小组将审查报价文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过评标小组三分之二及以上成员的认定。

五、如由于采购需求中对该采购商品要求不详细，请各报价人在报价时补充说明其详细规格型号，如不作明确说明，评审小组或采购方可认定其所报配置型号为可能存在情况的最高标准或按有利于使用方的原则确定规格型号。

六、中标后，中标单位须向采购单位提交中标价的百分之十的金额作为履约保证金。履约保证金于合同履行后无息退还。

报价人在报价过程中，如有违规行为，我院有权将其相关违规行为进行曝光，情节严重者，可提请相关监管部门对其进一步处罚；对于不履约的中标单位将严格按照相关规定进行处理。

第三部分  项目需求

包括门诊、住院大楼、培训综合楼、行政楼等，编制床位800张（实际开放床位800张），设停车位169个，达到国家三级甲等综合医院基础设施标准。

根据《中华人民共和国消防法》、《江苏省消防条例》、《建筑消防设施的维护管理》（GB25201—2010）、《江苏省火灾高危单位消防安全管理规定》和《江苏省建筑消防设施维护保养管理规定（试行）》的有关规定，经研究，我院对门急诊楼、住院楼、食堂综合楼、规培楼、药库制剂楼、治未病中心楼、行政办公楼、地下层消防系统等近五万平米的设施设备维修、保养服务进行询价征询，欢迎具有资质和具备条件的维保机构参加询价。

一、维保机构资格要求

1、需具备独立法人资格，在中华人民共和国境内注册，注册资金1000万元及以上。

2、有与消防设施维护保养服务范围相适应的仪器、设备，并经计量检定合格。

3、具备健全的质量管理、培训教育制度等质量保证体系。

4、维保机构提供有效期内经年检的法人营业执照、资质证书、组织机构代码证书、税务等级证书等证明。

5、被询价人具有同一公司消防专业施工贰级(含贰级)以上资质和消防技术服务机构维保贰级证书(含临时贰级证书)以上资质;

二、消防设施维护保养依据

1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014

2、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98

3、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

4、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

5、《电气安装工程施工及验收规范》GBJ232-82

6、《建筑消防设施的维护管理》（GB25201—2010）

三、询价范围和要求

（一）消防控制主机

1、每月消防控制主机电源检查项目:

⑴检查系统电压偏移是否在允许范围内。

系统电源标准﹕AC 197V~242V 50Hz 1Hz

⑵查看消防控制配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。

⑶检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。

⑷检查方式﹕

a自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。

b人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。

c每季度要对备用电源进行1～2次充放电实验,1～3次主电源和备用电源自动切换实验。

- 每月应对消防控制主机进行如下项目检查﹕

- ⑴触发自检键，进行功能自检:

⑵对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。

⑶对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出+24V撤消。

⑷对打印机功能进行检验。

⑸对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I芯片进行自动实时故障检测。

3、切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

4、在备用直流电源供电状态下，进行断路故障报警及火警优先功能。

5、报警功能检测：

⑴类比探测器、手动报警按钮断路故障，查看故障显示。

⑵断路故障报警期间，采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热，查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后，只消音，不重定。

6、用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。

7、系统重定，恢复到正常警戒状态。

（二）火灾自动报警系统

1、点型感烟探测器

⑴采用发烟装置探测器施放烟气，查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。

⑵消除探测器内及周围烟雾，报警控制器手动重定，观察探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。

2、点型感温探测器

可重定点型感温探测器，使用温度不低于54℃的热源加热，查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示；移开加热源，手动重定火灾报警控制器，查看探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。

⑴对测试过的火灾探测器做地址记录,以免在下期测试中重复测试同一个点。在一年内通过定期测试后将所有火灾探测器测试一遍。

⑵测试中应核对火灾探测器的地址是否正确。

⑶在测试过程中,应对火灾探测器报警的迟缓程度做记录,通过汇总,对其工作状态有一个大致的了解,为是否对火灾探测器进行清洗提供佐证。

⑷对于探测装置因环境条件的改变，而不能适用时，应及时更换。

⑸要防止外部干扰或意外损坏。对于探测器不仅要防止烟、灰尘及类似的气溶胶、小动物的侵入、水蒸汽凝结、结冰等外部自然因素的影响而且还要防止人为的因素如书架、贮藏架的摆放或设备、隔断等分隔对探测器和手动报警按钮的影响。

3、手动报警按钮

⑴每月巡检手动报警按钮装置,检查外罩玻璃是否有破损。如有损坏应及时更换,以免发生误报。

⑵每季度巡检时,触发按钮查看火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。

⑶每季度对警铃及广播测试一遍，发现故障及时维修。

4、对火灾报警系统作定期检查和试验。

⑴对火灾报警控制器的各功能进行试验。

⑵采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

⑶每年对备用电源进行 1-2 次充放电试验， 1-3 次主电源和备用电源自动切换试验。

5、对消防系统联动设备作定期检查和试验。

⑴每年对防排烟设备控制设备做消防联动试验两次。

⑵每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。

⑶每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。

⑷每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。

6、对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。

7、对火灾自动报警系统的故障进行维修。

8、对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

9、火灾报警按钮箱

⑴检查报警按钮是否完好及损坏；

⑵按钮箱罐位号报警标识是否清晰。

10、可燃气体探测器

⑴检查外观是否完好及在位及卫生情况；

⑵检查电源指示灯是否处于正常工作显示状态；

⑶可燃气体周围是否有障碍物遮隐。

（三）自动喷淋灭火系统

1、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态。

2、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。

3、每月对电磁阀作启动试验一次，动作失常时及时更换。

4、每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。

5、每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。

6、每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

7、每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。

8、每年对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时处理。

9、报警阀组

⑴每月检查报警阀组外观、标志牌、压力表是否完整。

⑵每月对报警阀的压力表进行检查,检查报警前、后压力表指示是否正常。阀的前后压力应基本相当，或阀后压力稍高于阀前。

⑶每季度对报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及报警阀各部件的工作状态是否正常；每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，验证系统的供水能力，压力开关的报警功能是否正常。

10、自动喷淋头及管道

⑴每月应对喷头进行一次外观检查，检查喷头无有损坏、锈蚀、漏水现象，发现有不正常的喷头应及时更换；应保证喷头外表清洁，当喷头上有异物时应及时清除,特别是感温元件应无污垢，必要时进行清洗或更换。更换或安装喷头均应使用专用扳手。

⑵各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应小于安装总数的1％，且每种备用喷头不应少于10个。

⑶检查管无机械损伤和锈蚀，油漆是否脱落，管道固定是否牢固，管内有无堵塞。

⑷每两个月应利用末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时排除管网内的铁锈及杂质。

（四）消防给水系统

1、消防水池

⑴每日查看消防水池水位及消防用水不被他用的状况。

⑵每周查看补水设施。

⑶每半年对水源的供水能力进行一次测定。

⑷每年应不少于两次对消防水池进行清洗、排污。

2、消防管路系统

⑴观察稳压泵的启动频率，确定管网有无渗漏现象。

⑵外观检查：检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理。

⑶清除堵塞：系统管道中,可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等，这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等。

⑷每季度需对不少于20%的管道末端进行放水，确保管道内的水质良好，并对水流指示器的报警功能进行检查。

3、稳压泵及气压水罐，每月检查应依据如下步骤进行﹕

⑴打开排气阀，检查是否能够自动加压。

⑵打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常

⑶打开排气阀或试验排水阀时，为防止气压水罐内的压力较高造成危险应慢慢将阀门打开。

4、消防水泵

⑴每月查看水泵和阀门的标志；转动阀门手轮，检查阀门状态；观察阀杆及手轮位置；阀杆是否需要加注润滑油。

⑵每月在泵房控制柜处启动水泵，查看运行情况。消防水泵应每月启动运转1～3次；当消防水泵为自动控制启动时，应每月类比自动控制的条件启动运转1～3次。手动、自动控制启水泵1～3次，查信号有否返馈，水压是否上升，电机转动是否正常。有无变形、发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热，是否要加油。运行时间一般不少于5分钟。

⑶每月在消防主机控制室启动水泵，查看运行及反馈信号。

⑷每月检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好。

⑸每月检查主、备泵能否自动切换。

⑹每月检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。

⑺每月启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况。

⑻每半年对消防水泵大修一次，添加润滑油，清洗内部杂质。

⑼每年度对水泵电动机的维护保养：

a.电动机轴承润滑油是否加足，有无严重脏污、变质现象。转动转轴，检查旋转是否正常。

b.电动机是否变形、损伤、锈蚀，机械性能是否良好（电动机在运行时应不发热、无异常振动及杂音）。

c.水泵轴与电动机的连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀。

d.填料是否明显漏水，有无变形损伤，螺栓螺母是否松动。

5、电控柜的维护保养

⑴每月检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀。

⑵每月检查线路图及操作说明是否齐全。

⑶每月检查电压、电流表的指标是否在规定的范围内。开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。控制盘的指示灯是否正常。

⑷每月检查电控柜内继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。各导线连接处是否松脱，绝缘是否损伤。

⑸类比主泵故障，查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯显示。

6、水泵接合器每月查看标志牌、止回阀。

7、室内消火栓

⑴每月对消火栓进行如下检查：

①确保消火栓周围没有障碍物阻挡,取用方便。

②确保消火栓外观整洁、标示清晰、无机械损伤及严重腐蚀。

③检查消火栓有无生锈漏水现象;栓口的橡胶垫圈等密封件有无损坏或丢失;消火栓的闸阀开启是否灵活，必要时应对阀杆加润滑油。

④对室内消火栓还应检查消火栓箱内的水枪、水带等设备是否完备配套，水龙带有无霉腐﹔破玻按钮工作状态正常。

⑤随时抽查消火栓的出水情况。对重点部位的消火栓每年应逐个进行出水检查；对非重点部位的消火栓可按消火栓总数的10％～20％进行出水抽测实验。连接水带、水枪，触发启泵按钮，查看消防泵启动和信号显示。

⑥室内消火栓系统还应随时观察消防水池、水箱的水位情况，发现不足应及时补充。

8、室外消火栓  室外消火栓应每季度进行一次检查保养，其内容主要包括：

⑴用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。必要时加注润滑油。

⑵检查出水口闷盖是否密封，有无缺损。

⑶检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补。

⑷每年开春后入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验。

⑸定期检查消火栓前端阀门井。

⑹保持配套器材的完备有效。

9、消火栓系统：

(1)每月对消防泵进行启动运转试验， 并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。

(2)每月对系统上所有的控制阀门进行检查， 保证控制阀门处于正常工作状态。

(3)每月对消火栓进行检查， 发现问题及时处理。

(4)每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

(5)每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。

(6)每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。

10、消防水炮系统

⑴消防水炮应在运用压力范围内运用。

⑵每次运用结束后，应当喷发一段时间清水，以后把消防炮管内清水放净，避免将炮体生锈或冻坏。

⑶常常检查炮的灵敏性及完好性，及时发现固件是不是有松动。如有松动，要及时修理。

⑷消防炮的滚动部位常常填涂润滑油，以确保灵敏滚动。

⑸消防水炮非作业状况下，炮应置水平状况，并用防雨布盖好。

⑹检查消防炮俯仰角、水平转角转 动是否灵活，阀兰是否生锈,水炮水雾、直流转换是否灵活。

11、红外线火焰探测器

⑴检查外观是否完好；

⑵检查电源指示灯是否处于正常工作显示状态；

⑶检查卫生情况。

（五）正压送风、防排烟系统：

由加压送风机、加压送风机配电柜组成，具体内容如下：

1、每周检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀 等是否处于正常完好状态。

2、每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

3、每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。

4、正压送风机系统故障检修。

（六）应急照明和疏散指示标志

1、每月应查看应急照明外观是否有损坏、电源插头是否插在电源插 座上、灯管是否工作正常。

2、每季度对应急照明进行一次功能性测试,按下列方法切断正常供 电电源，用秒表测量应急工作状态的持续时间：

⑴自带电源型和子母电源型切断其主供电电源。

⑵集中电源型切断其控制器主电源。

⑶接在消防配电线路上的应急照明灯具，切断非消防电源。

3、使用照度计，测量两个应急照明灯之间地面中心的照度；应符合 建筑规的范疏散照度要求；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

4、配电室、消防控制室、消防水泵房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间，使用照度计测量正常照明时的工作面照度；切断正常照明后，测量应急照明时工作面的最低照度。

5、疏散指示标志：

⑴每月查看外观，核对位置及完好情况。

⑵每季度对疏散指示标志进行一次功能性测试﹕

a.关闭正常照明，查看发光疏散指示标志的自发光情况。

b.切断正常供电电源，在灯光疏散指示标志前通道中心处，用照度计测量地面照度；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

（七）消防通讯、应急广播系统

1、检查消防专用电话或插孔是否完好；

2、每月在消防控制室用话筒对所选区域播音，检查音响效果。每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位是否正确。

3、每季度自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果。

4、每月在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下，自动和手动强制切换火灾应急广播。

5、每季度用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音，当大于 60dB时，重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级，并与环境噪音对比。

6、每月对消防广播主机进行一次检测维护保养。

7、每月试验消防广播的选层广播功能是否正常。

8、每季度定期对消防广播主机进行一次检测维护保养。

（八）防火分隔设施

1、防火门

⑴每月查看外观、关闭效果，双扇门的关闭顺序。

⑵每季度对于疏散通道上设有出入口控制系统的防火门，自动或远端 手动输出控制信号，查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。

2、防火卷帘

⑴每月查看外观。

⑵每季度进行下列方式操作，查看卷帘运行情况反馈信号后重定。 机械操作卷帘升降。

⑶触发手动控制按钮。

3、防火卷帘门系统

由防火卷帘门和防火卷帘门控制箱组成。具体内容如下：

⑴防火卷帘门手动下降、上升控制功能及动作正常。

⑵防火卷帘门自动下降控制功能及动作正常。

⑶联动防火卷帘门一步降、二步降到位准确，信号返回功能正常。

⑷防火卷帘门控制箱供电正常。

⑸防火卷帘门系统故障检修。

4、防火阀系统

由通风管道内的防火阀组成，具体内容如下：

⑴防火阀动作正常。

⑵防火阀关闭信号正常。

⑶活动部件上油维护。

⑷防火阀系统故障检修。

（九）灭火器维护管理

1、建立“消防器材检查表(灭火器)”，登记类型、配置数量、设置部位。

2、每周检查一次的内容。

⑴灭火器位置应按管理单位之最新规划位置进行摆放,不得随意挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热。

⑵铅封及插销均完好无损,未曾动用。

⑶灭火器压力表的外表面是否变形、损伤；压力表指针应指向红区或红﹑绿区之间。

⑷检查灭火器压力指针是否在绿区，灭火器是否在有效期内。

⑸一旦发现灭火器失效或曾动用过应马上通知安全管理部门更换。

3、每月对所有灭火器进行一次功能性检查。检查时发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修，更换已损件、筒体按规定年限进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。具体检查的内容如下﹕

⑴灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象、铭牌是否完整清晰。

⑵喷嘴是否有变形、开裂、损伤；喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤。

⑶灭火器压力表的外表面是否变形、损伤，指标是否指在绿区。

⑷灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷。

⑸在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。

（十） 防排烟系统

⑴每半年检查送风、排烟机房工作环境；

⑵每半年检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态；

⑶每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能；

⑷每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能；

⑸每半年对防排烟控制设备做消防联动试验一次。

（十一） 七氟丙烷气体灭火系统

1、检查保养各台气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

2、检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；

3、检查试验手动、自动、紧急启、停放气装置功能是否正常；

4、定期对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑；

5、模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号

四、服务工期要求

2018年8月1日至2019年7月31日。在2019年7月30日前如双方均未以书面形式提出异议，再续签一年服务合同。

- 五、结算方式及期限

- 合同签订后每半年进行结算。

- 所以维保行为每次都要有文字报表说明情况，须由院方相关科室签字确认。

★特 别 说 明：

1、本次招标设一个整包，不可拆分细项。

2、中标人不得对本项目进行分包或转包。

3、采购人对询价文件有解释权。

第四部分  法定代表人授权书（格 式）

本授权书声明：_______       _公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权_      _（被授权人的姓名）__ ____ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加

YCCG（编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

- 日    期：